# 1.	úvod

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu realizačného projektu, časť ústredné vykurovanie. Ako podklad pre vypracovanie projektu slúžili pôdorysy, rezy stavebnej časti objektu, projekt vzduchotechniky a požiadavky investora. Pri spracovaní projektu boli rešpektované všetky súvisiace platné STN a nadväzné predpisy.

# 2.	bilancia spotreby tepla

## 2.1	Klimatické podmienky miesta stavby

## Miesto stavby						Bytča

## Vonkajšia výpočtová teplota				tz = -15 °C

## Vykurovacie obdobie					n = 232dní

## Priemerná vonkajšia teplota vo vykur. období	tzp = 2,7 °C

## Priemerná vnútorná teplota zima			tv = 20  °C

## 2.2	Maximálna hodinová potreba tepla

Vzduchotechnika						26,4  	kW

Straty v rozvodoch 3%					 1,3	kW

Celkom :							27,7	kW

## 2.3	Ročná potreba tepla

Qor = [Qo / (tv – tz)] . (tv – tzp) . 24 . n . 10-6 = 64,8 MWh / rok = 233,28  GJ / rok

# 3.	Vykurovacie médium

Ako vykurovacie médium slúži vykurovacia voda z centrálnej teplovodnej kotolne o teplotnom spáde 60/40 °C. Systém vykurovania je navrhnutý teplovodný dvojrúrkový s núteným obehom.

# 4.	Dimenzovanie strojného zariadenia

## 4.1	Zdroj tepla

Ako zdroj tepla bude slúžiť existujúca odovzdávacia stanica tepla, ktorá je napojená z centrálnej kotolne.

Na hlavný rozvod UK z odovzdávacej stanice do objektu ZPS a DS bude za meračom tepla navarená odbočka pre pripojenie zmiešavacích uzlov vzduchotechnických jednotiek.

## 4.2	Zabezpečovacie zariadenia

### 4.2.1 Expanzné potrubie a expanzná nádoba

Ostávajú existujúce.

### 4.2.2 Poistný ventil

Ostáva existujúci.

## 4.3	Vzduchotechnika

Pripojenie vzduchotechnickej jednotky pre vetranie kuchyne bude pripojené pomocou regulačného uzla s vlastným čerpadlom a trojcestným ventilom. Pred regulačným uzlom je potrebné nainštalovať skratové potrubie s regulačným ventilom.

Pripojenie vzduchotechnickej jednotky pre vetranie budovy bude pripojené pomocou regulačného uzla s vlastným čerpadlom a štvorcestným ventilom.

Na spiatočkách bude osadený regulačný ventil.

Regulačné uzly sú v dodávke VZT a budú ovládané pomocou regulácie vo vzduchotechnickej jednotke.

## 4.4	Nútený obeh vody

Nútený obeh vykurovacej vody bude zabezpečený pomocou obehového čerpadla Grundfos s elektronicky regulovateľnými otáčkami.

## 4.5	Rozvody

Rozvod potrubia bude umiestnený na závesoch pod stropom. Potrubia do rozmeru DN25 budú oceľové zvárané závitové rúrky, potrubia nad tento priemer budú bezšvové oceľové z materiálu 11 353.0.

Všetky rozvody sú spádované a v najnižších miestach v kotolni opatrené vypúšťacím ventilom. V najvyšších miestach budú opatrené automatickým odvzdušňovacím ventilom.

Kompenzácia zmeny dĺžok potrubia bude pomocou prirodzených kompenzátorov zmenou trasy potrubia.  Každá skupina vykurovania bude označená vykurovacím štítkom.

## 4.6	Nátery

Nátery potrubia, armatúr, doplnkových konštrukcií a ostatných zariadení kotolne budú syntetické. Izolované zariadenia budú chránené základným dvojnásobným náterom.

Neizolované vedenie je natreté dvojnásobným základným náterom a jeden krát emailovým vrchným náterom.

## 4.7	Tepelné izolácie

Rozvody UK budú opatrené tepelnou izoláciou Tubolit podľa normy.

# 5. ÚPRAVA DOPLŇOVACEJ VODY

Ostáva existujúca.

# 6. SKÚšky zariadenia

Každé zmontované zariadenie musí byť pre uvedením do prevádzky vyskúšané a to :

a/ skúškou tesnosti

b/ prevádzkovou skúškou

Pred zahájením skúšok musí byť zariadenie prepláchnuté upravenou vodou pri 24 hodinovej prevádzke obehových čerpadiel, pričom na všetkých vypúšťacích miestach nutné je prevádzať intenzívne odkalenie až do úplného prečistenia.

# 7. BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pri vykonávaní montážnych prác sú povinný všetci dbať na  dodržiavanie bezpečnostných predpisov, zákonov a vyhlášok,  týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

# 8. POŽIADAVKY NA PROFESIE

Požiadavky na elektroinštaláciu

-priviesť el napájanie a istenie k novému teplovodnému obehovému čerpadlu v strojovni. Pripojiť cez vypínač (dodávka elektro). Magna1 25-80, 230V/50Hz/128W/1,03A

- vodivé pospájanie a uzemnenie jednotlivých zariadení

Požiadavky na ZTI

Bez požiadaviek

Požiadavky na GD stavby

GD stavby poskytne montérom murársku výpomoc, stavbu lešenia, napojenie el. motorov na el. sieť, demontáž a montáž podhľadov a podobne. Pre potreby montáže je potrebné zabezpečiť vybúranie otvorov cez stavebné konštrukcie a tieto po skončení montáže vyspraviť protipožiarnymi vypchávkami (ak potrubie prechádza cez požiarnu deliacu konštrukciu) a následne začistiť.

Žilina, 12/2017 				vypracoval :		Ing. Milan Valušiak

zodp. projektant :	Ing. Jana Suránová