TECHNICKÁ SPRÁVA

k „VZDUCHOTECHNIKA PRE OBJEKT ZPSaDS JESIENKA“

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Súčasný stav

Jedná sa o existujúcu budovu.

1.2 Požiadavky investora

- Zabezpečiť vetranie miestností slúžiacich na uskladnenie, prípravu, výdaj jedla a umývanie prepravných nádob.

- Zabezpečiť vetranie izieb, sociálnych zariadení, šatní, chodieb a upratovačky.

1.3 Východiskové podklady

- Oblastná teplota v mieste stavby:

zima te = -15°C

leto te = 32°C

- Navrhovaná výmena vzduchu:		kúpeľňa			60 m3/h

šatňa				60 m3/h

WC				30 m3/h

sprchy				30 m3/h

upratovačka			30 m3/h

izba				30 m3/h

zdravotná služba		30 m3/h

chodba	 800m3/h

varná časť			2520 m3/h

umývanie a vydaj jedál	390 m3/h

sklad. a umývanie nádob	230m3/h

sklad				180m3/h

príprava múčnych jedál	120m3/h

- Výkresová dokumentácia stavby – M 1:50

- Výrobné podklady a normy dodávateľov

Navrhované riešenie je vypracované na základe dokumentácie stavebného povolenia DSP VZT, požiadaviek hlavného projektanta a v súlade s platnou legislatívou.

STN EN 13 779 	Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia

STN 73 0548 		Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

STN 73 0531 		Ochrana proti hlukom v pozemných stavbách

STN 73 0802 		Požiarna bezpečnosť stavieb

STN 73 0872 		Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickými zariadeniami

STN 920201-1 	Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia.

EN 14788 	Vetranie budov. Návrh a dimenzovanie systémov na vetranie obytných priestorov.

Vyhláška MV SR č. 508/2009 Z.z., zák. čís. 124/2006 Z.z.

Vyhláška MV SR č. 326/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov v čistých priestoroch

Vyhláška č. 259 MZ z 18. júna 2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Vyhláška MZ SR zo 16. augusta 2007 – ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Nariadenie vlády SR z 24. mája 2006 – o minimálnych bezpečnostných zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Normalizované podmienky ErP (Ecodesign), nariadenia EU 1253/2014

2. POPIS RIEŠENIA

Vetranie zariadenie je rozdelené na samostatné časti:

- Zar.č.1. Vetranie miestností slúžiacich na uskladnenie, prípravu, výdaj jedla a umývanie prepravných nádob

- Zar.č.2. Vetranie izieb, sociálnych zariadení, šatní, chodieb a upratovačky

2.1 Zar.č.1. Vetranie miestností slúžiacich na uskladnenie, prípravu, výdaj jedla a umývanie prepravných nádob

Na vetranie a ohrev vzduchu v priestore  je navrhnutá vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3400 Basic. Jednotka je umiestená pod stropom v sklade mrazených a chladených potravín na prízemí. Jednotka pozostáva z filtrácie vzduchu na saní, filtrácie na odvode s označením kvality M5, rekuperačného výmenníka (účinnosť 55,1%), vodného ohrievača (Quk: 22,61kW/60-37,°C), by-pass klapky na prívode, prívodného a odvodného ventilátora EC s prietokom vzduchu V=3440m3/h (Nel.: 5,0kW/400V/50Hz) a základnej regulácie CP. Na všetkých hrdlách jednotky prívodného, odvodného, sacieho a výfukového potrubia je osadená pružná manžeta. Uzatváracia klapka je osadená na sacom a odvodnom hrdle. Z jednotky je potrebné odviesť kondenzát. Hmotnosť jednotky je 361 kg.

Pri návrhu jednotky sa vychádzalo z parametrov, a to množstva odsatého vzduchu celkom 3440 m3/h, teplota vonkajšieho vzduchu v zime -15°C pri vlhkosti 90% a v lete 32°C. pri vlhkosti 35%, externí statický tlak na prívode 200Pa a na odvode 400Pa, teplota odsávaného vzduchu v zime 20°C pri vlhkosti 40% a v lete 26°C pri vlhkosti 50%.

Technické parametre vzduchotechnickej jednotky:

- prevedenie			vnútorná

- rozmery V,Š,H			2300 x 1450 x 580mm

- hmotnosť			361kg

- prietok 			3440m3/h

- tlaková strata ext.		Prívod 200Pa, Odvod 400Pa

- filtrácia 			kazetový filter M5

- sieťové prípojky		400V, 50Hz

- príkon				2x2,5kW

- odvod kondenzátu 		4 x DN32/40mm

- by-pass klapka		áno

Jednotky sú vybavené vlastným systémom MaR

Nasávanie vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu so sitom umiestnenú na vonkajšej obvodovej stene a v časti pôvodného okna nachádzajúceho sa na tejto stene. Pre distribúciu a dopravu vzduchu vo vnútri je navrhnuté štvorhranné prírubové PIR potrubie hrúbky 20mm a vo vonkajšom prostredí hrúbky 30mm. Štvorhranné prírubové PIR potrubie bude vo všetkých miestnostiach zavesené pod stropom a bude priznané. Pre dostatočné odstránenie nadmerného hluku z výustiek sú navrhnuté tlmiče hluku. Hluk z jednotky nebude ovplyvňovať nepriaznivo okolie. Proti zabráneniu vibráciám a chveniu sú navrhnuté na každom hrdle vzt jednotky pružné manžety. Pre zregulovanie zariadenia sú navrhnuté regulačné klapky ručné s aretáciou, taktiež je možná regulácia na koncových výustkách.

Ako distribučné prvky sú navrhnuté hliníkové výusky, ktoré sú osadené v štvorhrannom PIR potrubí. Prívodné výustky budú dvojradové s nastaviteľnými lamelami a budú osadené z boku potrubia, aby privádzali vzduch čo najďalej do priestoru. Výustky na odvode budú jednoradové a nastavia sa do jednej polohy. K odvodnému potrubiu budú napojené aj pôvodné kuchynské digestory, ktorých veľkosť a poloha napojenia sa vyrieši už priamo pri realizácii. Na potrubí za digestormi sa osadí klapka, kvôli zaregulovaniu ďalších výustik.

Odsávanie potrubie z vzt jednotky bude vedené pod stropom cez sklad zeleniny a bude prechádzať cez pôvodné okno obvodovej steny a pri betónovom stĺpe sa vyvedie až na strechu objektu, kde bude zakončené výfukom šikmým so sitom. Trasa potrubia vedená nad strechou a poloha šikmého výfuku budú osadené a zamerané pri realizácii.

Prietok vzduchu v potrubí je regulovaný klapkami a distribučnými prvkami ktoré sú osadené v potrubí a na potrubí.

Pôvodné vzduchotechnické potrubie a zariadenia budú demontované, resp. zaslepené. Práca spojená s demontážou bude vedená aj vo výkaze výmer.

Kondenzačné napojenie jednotky bude pomocou rúry veľkosti HT DN 32. Rúra bude v spáde prechádzať popod strop a kolenom sa spustí v priečke medzi skladmi. Ďalej bude rúra ústiť v určitom sklone do sifónu pôvodného potrubia. Priečka je z oboch strán obložená obkladom, preto bude potrebné dať obklad do pôvodného stavu, ak sa nedohodne po realizácii inak. Potrubie bude prichytené úchytkami do steny v miestach, kde nebude prechádzať stenou. Všetky otvory cez stenu a strop bude potrebné po realizácii vyspraviť – dodávka stavby.

Elektrické napojenie jednotky je riešené v požiadavkách na elektro.

2.2 Zar.č.2. Vetranie izieb, sociálnych zariadení, šatní, chodieb a upratovačky

Na vetranie, chladenie a ohrev vzduchu v priestore  je navrhnutá vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco. Jednotka je umiestená pod stropom v garáži na prízemí objektu. Jednotka pozostáva z filtrácie vzduchu na saní, filtrácie na odvode s označením kvality M5, rekuperačného výmenníka (účinnosť 98,0%), vodného ohrievača (Quk: 3,76kW/60-45,°C), by-pass klapky na prívode, prívodného a odvodného ventilátora EC s prietokom vzduchu V=2720m3/h (Nel.: 5,0kW/400V/50Hz) a digitálnej regulácie RD5. Na ochladenie vzduchu bude navrhnutá kondenzačná jednotka AOYG-36LETL s modulom UTI-INV-U (Nel.: 2,96kW/230V/50Hz, Qch: 6,38kW) Na všetkých hrdlách jednotky prívodného, odvodného, sacieho a výfukového potrubia je osadená pružná manžeta. Uzatváracia klapka je osadená na sacom a odvodnom hrdle. Z jednotky je potrebné odviesť kondenzát. Hmotnosť jednotky je 427 kg.

Pri návrhu jednotky sa vychádzalo z parametrov, a to množstva odsatého vzduchu celkom 2720 m3/h, teplota vonkajšieho vzduchu v zime -15°C pri vlhkosti 90% a v lete 32°C. pri vlhkosti 35%, externí statický tlak na prívode 300Pa a na odvode 300Pa, teplota odsávaného vzduchu v zime 20°C pri vlhkosti 40% a v lete 26°C pri vlhkosti 50%.

Kondenzačná jednotka je umiestnená na betónových kockách na streche nad garážou a je prepojená so vzt jednotkou pomocou modulu a medeného potrubia veľkosti 9,52mm a 15,88mm. Hmotnosť jednotky je 61kg.

Technické parametre vzduchotechnickej jednotky:

- prevedenie			vnútorná

- rozmery V,Š,H			2300 x 1600 x 775mm

- hmotnosť			427kg

- prietok 			2720m3/h

- tlaková strata ext.		Prívod 300Pa, Odvod 300Pa

- filtrácia 			kazetový filter M5

- sieťové prípojky		400V, 50Hz

- príkon				2x2,5kW

- odvod kondenzátu 		2 x DN32/40mm

- by-pass klapka		áno

Technické parametre kondenzačnej jednotky:

- prevedenie			vnútorná

- rozmery V,Š,H			830 x 900 x 330mm

- hmotnosť			61kg

- sieťové prípojky		230V, 50Hz

- príkon				2,96kW

- Qch		 		6,38kW

- Cu potrubie			9,52/15,88

- Chladivo			R410A

Jednotky sú vybavené vlastným systémom MaR.

Nasávanie vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu so sitom umiestnenú na vonkajšej obvodovej stene a v časti pôvodného okna nachádzajúceho sa na tejto stene v garáži. Pre distribúciu a dopravu vzduchu je navrhnuté spiro a hranaté prírubové potrubie. Potrubné rozvody budú vedené v miestnostiach nad podhľadom. Každá odbočka prívodného a odvodného hranatého potrubia vedená popod odvodné a prívodné potrubie na chodbe do izieb, bude spájaná spojkami bez prírub, aby sa tak nezaberal priestor a nemusel znižovať podhľad. Prestupy cez strechu garáže budú riešené pomocou strešných prestupov. Pre dostatočné odstránenie nadmerného hluku z výustiek sú navrhnuté tlmiče hluku. Hluk z jednotky nebude ovplyvňovať nepriaznivo okolie. Proti zabráneniu vibráciám a chveniu sú navrhnuté na každom hrdle vzt jednotky pružné manžety. Zaregulovanie bude možné na koncových zariadeniach.

Ako distribučné prvky na prívode sú navrhnuté hliníkové výustky a tanierové ventily. Hliníkové výustky na prívode budú dvojradové s nastaviteľnými lamelami a budú osadené a zamerané na stene až pri samotnej realizácii. Na odvodnom potrubí budú navrhnuté tanierové ventily, ktoré budú odvádzať vzduch z miestností.

Vzduch bude privádzaný do jednotlivých izieb cez hliníkovú dvojradovú výustku a pretlakom z chodieb, kde bude vzduch privádzaný cez tanierové ventily. Odvod vzduchu bude zabezpečený cez tanierové ventily umiestnené v kúpeľni, toaletách a izbách. V šatniach bude prívod a odvod riešený rovnotlakovo cez hliníkové a tanierové výustky.

Prúdenie čerstvého vzduchu medzi miestnosťami zabezpečujú podrezané dvere, resp. dverové mriežky – zabezpečuje stavba.

Prívodné, nasávacie a výfukové potrubie vedené v miestnostiach bude izolované samolepiacou tepelnou izoláciou hr.12mm s Al. fóliou. Potrubie vedené vo vonkajšom prostredí bude izolované minerálnou vlnou hr.10cm a oplechované.

Odsávanie potrubie z vzt jednotky bude vedené pod stropom garáže a vyvedené na obvodovú stenu a zakončené protidažďovou žalúziou so sitom.

Prietok vzduchu v potrubí je regulovaný klapkami a distribučnými prvkami ktoré sú osadené v potrubí a na potrubí.

Pôvodné vzduchotechnické potrubie a zariadenia budú demontované, resp. zaslepené. Práca spojená s demontážou bude vedená aj vo výkaze výmer.

Kondenzačné napojenie jednotky bude pomocou rúry veľkosti HT DN 32. Rúra bude v spáde prechádzať cez priečku garáže a obvodovú stenu. V exteriéry bude kolenom stiahnutá až tesne ku zemi. Potrubie bude prichytené úchytkami do steny v miestach, kde nebude prechádzať stenou. Všetky otvory cez stenu a strop bude potrebné po realizácii vyspraviť – dodávka stavby.

Elektrické napojenie jednotky je riešené v požiadavkách na elektro.

2.7 Záverečné pripomienky

Po skončení prác je potrebné na všetkých zariadeniach vykonať prevádzkovú skúšku za účasti investora.

3. ÚTLM HLUKU A CHVENIA

V projekte prevádzkového súboru vzduchotechniky je dôkladne prihliadané na ochranu proti šíreniu hluku a vibrácií. V rámci daného projektu sú navrhnuté nasledovné opatrenia :

- Do rozvodných trás potrubia sú navrhnuté tlmiče hluku, ktoré zabraňujú nadmernému šíreniu hluku od ventilátorov VZT jednotiek do vetraných priestorov. Tlmiče hluku sú osadené v prívodných aj odvodných  potrubiach vzduchovodov.

- Všetky točivé stroje sú pružne uložené za účelom potlačenia vibrácií prenášajúcich do stavebných konštrukcií. Ventilátory v komorách VZT jednotiek sú uložené na gumových silenblokoch a pružinách.

- Všetky vzduchovody sú napojené na VZT jednotky cez tlmiace vložky, ktoré zabraňujú prenosu vibrácií do potrubného rozvodu a tým do stavebnej konštrukcie, na ktoré sú rozvody zavesené. Potrubie je zavesené na závesoch s tlmiacou gumou. Všetky prestupy VZT potrubí cez stavebné konštrukcie budú obložené a tesnené  izoláciou ( napr. Fibrex ).

4. POTRUBIE

Na dopravu vzduchu pre všetky miestnosti riešené na prízemí je navrhované štvorhranné PIR potrubie hr.20mm a 30mm. Na dopravu vzduchu pre všetky miestnosti na poschodí je navrhované hranaté a spiro potrubie. Materiál potrubia je pozinkovaný plech. Všetky konštrukcie, konzoly, závesy atď, ktoré nie sú vyrobené z pozinkovaného materiálu, budú po montáži natreté základným náterom.,

Potrubie prechádzajúce cez stavebné konštrukcie bude obložené plsťou, obmurované a omietnuté – rieši stavba. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich nedeformovala.

- IZOLÁCIE

Celé prívodné, nasávacie a výfukové potrubie zo vzduchotechnickej jednotky vedené v miestnostiach, bude  tepelne izolované samolepiacou tepelnou izoláciou hr. min. 12 mm s Al. fóliou.

Potrubie vedené vo vonkajšom prostredí bude izolované minerálnou izoláciou hr.10cm s oplechovaním

6. POTREBA ENERGIE

K správnej funkčnosti všetkých zariadení je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné energie:

- El. energia 		230V/50Hz (400V/50Hz)

- Tepelná energia 	60º/37ºC

- Tepelná energia 	60º/45ºC

Parametre jednotlivých zariadení sú uvedené vo výkresovej časti.

7. NAVÄZUJÚCE PROFESIE

- Stavebné úpravy

- zabezpečiť jednotlivé prierazy v priečkach, v streche a vo fasádnej stene

- po konečnej montáži upravenie jednotlivých otvorov, obložiť potrubie plsťou, obmurovať a omietnuť

- hydroizolácia strešných prestupov

- zabezpečiť dverové mriežky, resp. podrezané dvere

- strešné výmeny

- zabezpečiť celoplošné a lokálne sadrokartónové steny

- UK

- Napojiť zariadenia na rozvody vykurovania.

- Namontovať uzatváracie armatúry pre odstavenie výmenníkov v prípade opravy

- ZTI

- Odviesť kondenzát z rekuperačných a klimatizačných jednotiek

- PRS

- napojiť zariadenia na rozvod napätia, zabezpečiť ich istenie

- zabezpečiť ovládanie zariadení

- zabezpečiť vodivé prepojenie a ochranné pospájanie podľa platných STN

- previesť kabeláž pre potreby VZT v zmysle odovzdaných podkladov

Elektroinštalácia musí byť vykonaná v súlade s STN 34 1050 a STN 33 2000-4-41. Pred spustením jednotlivých zariadení musí byť vykonaná revízia el. časti elektrického zariadenia.

- MaR

- Ovládať zariadenia v zmysle požiadaviek popísaných pri jednotlivých zariadeniach

8. POŽIARNA OCHRANA

Potrubie nie je vedené cez požiarne deliace steny.

9. OBSLUHA A ÚDRŽBA

Obsluhu a údržbu zariadení musí vykonávať kvalifikovaná osoba podľa technických podmienok dodaných výrobcami. K dlhodobej a ekonomickej prevádzke VZT zariadení je potrebné zabezpečiť trvalý servis u výrobcov VZT zariadení.

10. BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Všetky pohyblivé a rotujúce časti musia byť zakrytované.

Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle zákona č.374/90 Zb., ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce.

Elektroinštalácia musí byť vykonaná tak, aby vyhovovala STN 33 2180, 33 2190 a súvisiacim normám. Pred prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia podľa STN 33 2000-6-61, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41.

Pri uvedení do prevádzky je potrebné vykonať premeranie nastavenia, prekontrolovanie činnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých častí a celkového technického vybavenia systému a to v rámci komplexných skúšok.

11. ZÁVER

Navrhnuté riešenie bude pracovať správne za predpokladu správnej montáže, zaregulovania a kvalifikovanej obsluhy.

Vypracoval: Ing. Peter Pavlík