## Výkaz výmer
Výkaz výmer
| STAVBA: | Vzduchotechnika pre objekt ZPSaDS Jesienka
| ČASŤ: | VZDUCHOTECHNIKA
| Por. | ZARIADENIE | Množ. | Mj. | Dodávka |  | Montáž
gremi | číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu | Jedn. cena | Cena spolu
| 1. | Zariadenie č.1. Vetranie miestností slúžiacich na uskladnenie, prípravu, výdaj jedla a umývanie prepravných nádob
| 1.01 | Rekuperačná jednotka DUPLEX 3400 Basic | 1 | ks
jednotka je vybavená:
rekuperačný výmenník 55,1%, by-pass klapka
filter vzduchu na prívode a na odvode kazetový M5
prívodný a odvodný ventilátor V=3440 m3/h
Nel.: 5,0 kW/400V/50Hz
vodný ohrievač Quk: 22,61kW/60-37°C
základná regulácia CPM s jednoduchým ovládačom CP 10 RA
4x pružná manžeta
2x uzatváracia klapka
kondenzát 4xDN32/40mm
hmotnosť 361 kg
rozmery V,Š,H: 2300x1450x580mm
|  | dodávaná v rozoberateľnom stave | 1 | kpl
| 1.02 | tlmič hluku napr. THP 10 dl.1000mm 500x500mm | 3 | ks
| 1.03 | tlmič hluku napr. THP 10 dl.500mm 500x500mm | 2 | ks
| 1.04 | prívodná výustka hliníková napr. NOVA-A-2-2-600x300-R1-H | 4 | ks
| 1.05 | prívodná výustka hliníková napr. NOVA-A-2-2-500x200-R1-H | 3 | ks
| 1.06 | prívodná výustka hliníková napr. NOVA-A-2-2-300x100-R1-H | 1 | ks
| 1.07 | odvodná výustka hliníková napr. NOVA-A-1-2-500x200-R1-H | 1 | ks
| 1.08 | odvodná výustka hliníková napr. NOVA-A-1-2-300x100-R1-H | 3 | ks
| 1.09 | odvodná výustka hliníková napr. NOVA-A-1-2-200x100-R1-H | 2 | ks
| 1.10 | protidažďová žalúzia napr.PZAL-S 900x500 | 1 | ks
| 1.11 | výfuk šikmý so sitom 355x355 | 1 | ks
| 1.12 | regulačná klapka RK 200x200 | 1 | ks
Potrubie
67 |  | štvorhranné prírubové potrubie PIR 20 do obvodu 2800/20%tv | 80 | m2
33 |  | štvorhranné prírubové potrubie PIR 30 do obvodu 1420/30%tv | 40 | m2
10 |  | rúra pre odvod kondenzátu HT DN 32 | 12 | m
|  | syfón s odbočkou | 1 | ks
|  | demotáž starého potrubia | 1 | kpl
UCHYTY |  | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | 1 | kpl
Spolu:
| 2. | Zariadenie č.2. Odsávanie sociálnych zariadení a upratovacej komory na 1.PP, 1.NP a 2.NP
| 2.01 | Rekuperačná jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco | 1 | ks
jednotka je vybavená:
rekuperačný výmenník 98,0%, by-pass klapka
filter vzduchu na prívode a na odvode kazetový M5
prívodný a odvodný ventilátor V=2720 m3/h
Nel.: 5,0 kW/400V/50Hz
vodný ohrievač Quk: 3,76kW/60-45°C
chladič Qch: 6,38kW
základná regulácia CPM
4x pružná manžeta
2x uzatváracia klapka
kondenzát 2xDN32/40mm
hmotnosť 427 kg
rozmery V,Š,H: 2300x1600x775mm
KOCKY | 2.02 | Kondenzačná jednotka FUJITSU INVERTER AOYG-36LETL | 1 | ks
Nel.: 2,96 kW/230V/50Hz
chladiaci výkon Qch 6,38kW
cu potrubie 9,52/15,88
chladivo R410A
hmotnosť 61 kg
rozmery V,Š,H: 830x900x330mm
|  | kompatibilný modul UTI-INV-U | 1 | ks
Potrubie
5 |  | medené izolované 10/16, komunikačný kábel | 6 | m
10 |  | rúra pre odvod kondenzátu HT DN 32 | 12 | m
| 2.03 | tlmič hluku napr. THP 10 dl.1000mm 600x400mm | 4 | ks
| 2.04 | protidažďová žalúzia napr.PZAL-S 900x400 | 2 | ks
| 2.05 | prívodná výustka hliníková napr. NOVA-A-2-2-200x100-R1-H | 32 | ks
| 2.06 | prívodný tanierový ventil DN200 | 4 | ks
| 2.07 | prívodný tanierový ventil DN100 | 85 | ks
| 2.08 | prívodný tanierový ventil DN125 | 3 | ks
| 2.09 | strešný prechod dl.600mm 400x315mm | 2 | ks
Potrubie
2.5 |  | štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 2600/20%tv | 3 | m
1 |  | štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 2420/20%tv | 1.5 | m
2.5 |  | štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 2000/20%tv | 3 | m
25.5 |  | štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1430/20%tv | 31 | m
47 |  | štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1660/20%tv | 56 | m
22.5 |  | štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1520/20%tv | 27 | m
13.5 |  | štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1440/20%tv | 16 | m
20 |  | štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1300/20%tv | 24 | m
23.5 |  | štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1050/20%tv | 28 | m
84 |  | štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 800/20%tv | 101 | m
119 |  | spiro potrubie DN100/20%tv | 143 | m
14 |  | spiro potrubie DN125/20%tv | 17 | m
4 |  | Ohybné potrubie DN100 neizolované napr.Aluflex MI | 5 | m
2 |  | Ohybné potrubie DN125 neizolované napr.Aluflex MI | 2.5 | m
4 |  | Ohybné potrubie DN200 neizolované napr.Aluflex MI | 5 | m
|  | demontáź starých zariadení a potrubia | 1 | kpl
Izolácie
140 |  | tepelná izolácia hr. 12 mm | 168 | m2
38 |  | minerálna vlna hr.100mm s oplechovaním | 46 | m2
UCHYTY |  | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | 1 | kpl
Spolu:
Ostatné rozpočtové náklady
|  | Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky | 1 | kpl
|  | Doprava | 1 | kpl
|  | Lešenie a vertikálny presun hmôt | 1 | kpl
Spolu:
REKAPITULÁCIA
| 1. | Zariadenie č.1. Vetranie miestností slúžiacich na uskladnenie, prípravu, výdaj jedla a umývanie prepravných nádob
| 2. | Zariadenie č.2. Odsávanie sociálnych zariadení a upratovacej komory na 1.PP, 1.NP a 2.NP
Ostatné rozpočtové náklady
Spolu:
Za rozpočet celkom (bez DPH):